
 项目编号：皖铜华标代字【2025】第185号
铜陵市民福家园消防维保项目
招标文件
	采     购    人
	：
	铜陵金诚资产运营有限公司

	采购代理机构
	：
	铜陵华标项目管理有限公司 


2026年1月
目    录
第一章  招标公告
第二章  投标人须知前附表
第三章  资格审查
第四章  评标程序、评标方法和评标标准
第五章  采购需求
第六章  拟签订的合同文本
第七章  投标文件格式
第一章 招标公告
一、项目基本情况
项目编号：皖铜华标代字【2025】第185号

项目名称：铜陵市民福家园消防维保项目
采购方式：公开招标
预算金额：14万元
最高限价：14万元
采购需求：选择具备消防专业技术服务能力的消防检测机构对铜陵市郊区民福家园设施设备提供消防维保服务，具体范围为大通美食广场至一到八号网点含人防地下车库，民福家园菜市场、幼儿园，详见招标文件项目需求内容。
合同履行期限：服务期为自合同签订之日起三年。
本项目不接受联合体投标。
申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无；

三、获取采购文件
1.获取时间起始为公告挂网时间，终止为投标文件递交的截止时间。

2.方式：潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，可在铜陵金诚投资集团有限公司网站(http://tljctzjt.com/)上自行下载招标文件。

3.售价：0元/份。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 开标时间：2026年1月13日09时30分
2. 开标地点：铜陵市郊区公共服务中心一楼开标室（4号楼）    
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：铜陵金诚资产运营有限公司
地址：铜陵市郊区大通美食广场2号网点
联系方式：13956251952
2.采购代理机构信息
名 称：铜陵华标项目管理有限公司
地 址：铜陵市德林世家公寓楼3层
联系方式：18712372800
3.项目联系方式
项目联系人：张工
电 话：18712372800

第二章 投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	最高限价
	详见招标公告

	2
	投标人资格要求
	详见招标公告

	3
	项目属性
	(服务

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	评标方法
	(综合评分法

	6
	是否接受联合体投标
	(不接受

	7
	对采购文件质疑的提出
	知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内

	8
	是否接受分包履约
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：

(不允许

	9
	标段划分
	本项目一个标段。

	10
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。

	11
	确定中标人
	(采购人委托评标委员会确定
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
综合评分法：评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价相同的，按照评分项中  方案汇总得分  指标优劣顺序推荐。

	12
	随中标结果公告同时公告的中标人的投标文件内容
	（1）业绩一览表；（如有）

（2）招标文件中规定进行公示的其他内容。（如有）

	13
	投标保证金
	免收

	14
	履约保证金
	(中标人向采购人提交合同价的2%的履约保证金。具体要求如下：

1.缴纳方式：中标人可以通过转账、网银支付、汇票、支票、本票、保险、保函等方式提交履约保证金。

2.退还时间：履约验收后按照相关规定及时退还。

注意事项：

（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	15
	现场考察
	(不组织，投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。                                   

	16
	开标前答疑会
	(不召开

	17
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	18
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起60日历天

	19
	付款方式
	按年度支付对应款项。

	20
	项目实施地点
	铜陵市郊区

	21
	投标文件份数
	一份正本，一份副本以及完整版本的加盖公章(或电子章)PDF版本电子投标文件(u盘单独封装)，内容须和纸质投标文件保持一致；另中标单位在领取中标通知书时再提供纸质原样投标文件3份。)

注：1.电子投标文件必须和纸质投标文件保持一致，若因电子投标文件与纸质投标文件不一致而产生的一切后果，由投标人自行承担。2.评审过程中，电子版投标文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版为准。

	22
	递交投标文件地点及投标文件开启地点
	详见招标公告

	23
	投标截止时间
	详见招标公告，迟于投标截止时间递交的文件将不予接受。

	24
	费用承担
	投标人参加投标活动发生的一切费用均自理

	25
	合同签订时间
	采购人尽量缩短采购合同签订时间，原则上不晚于中标通知书发放之日起7个工作日。采购人无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，除不可抗力、质疑投诉等原因导致无法签订的除外。对于无正当理由超过30日不签订合同的，政府采购监管部门将依法依规处理。

	26
	代理服务费
	（1）收费对象：þ成交供应商  
（2）收取方式：以转账形式向采购代理机构一次性缴纳
（3）收费标准：3000元。
注：此费用应综合进投标单价和总价中，无需单列。

	27
	信用查询
	详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》

	30
	招标文件的解释权顺序
	1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标方法、投标邀请、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释；

3.按上述规定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的采购代理机构负责解释。


一、投标人须知
1. 适用范围
本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查、符合性审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1 采购人、采购代理机构：本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
注：申请人的资格要求补充：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。
1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:
a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；
b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。
注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。
（2）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。
（3）符合法律、行政法规规定的其他要求。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购，本项目是否接受联合体等要求见《投标人须知前附表》。
2.3.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个供应商的身份投标，项目投标时联合体牵头人编制投标文件并盖章。
2.3.2联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，明确联合体牵头人，并将联合体协议连同投标文件一并提交，联合体协议上需加盖联合体各方的签章。
2.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商均作无效投标处理。
3.资金来源、核心产品
3.1资金来源：自筹资金。
3.2核心产品：无。
4.现场考察、开标前答疑会
4.1若《投标人须知前附表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
4.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
5.样品：无。
6.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
6.1采购本国货物、工程和服务
6.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
6.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见《投标人须知前附表》和第五章《采购需求》。
6.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕365号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。
6.2政府采购节能产品、环境标志产品、绿色采购（若有，由采购人在采购清单中明确）
6.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
6.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等。
6.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
6.2.4纳入政府采购管理的建设工程、修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求、参考《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）采购需求标准，《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）等相关文件。
6.2.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
6.2.6鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。
6.2.7为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。
7.投标费用
投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二、招标文件

8.招标文件构成
8.1招标文件包括以下部分：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  资格审查
第四章  评标程序、评标方法和评标标准
第五章  采购需求
第六章  拟签订的合同文本
第七章
 投标文件格式
8.2招标文件的解释权顺序见《投标人须知前附表》
8.3投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
9.对招标文件的澄清或修改
9.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 3日的，将顺延交投标文件的截止时间和开标时间。
三、投标文件的编制

10.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
10.1本项目标段划分见《投标人须知前附表》，本项目如划分标段，投标人可以对本项目的其中一个标段进行投标，也可同时对多个标段进行投标，投标人对多个标段进行投标的中标标段数规定见《投标人须知前附表》。投标人应当对所投标段对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个标段中的内容拆分投标，否则其对该标段的投标将被认定为无效投标。
10.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
10.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
11.投标文件构成
11.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格、技术及商务部分》《报价部分》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
11.2第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
11.3如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
11.4投标人认为应附的其他材料。
12.投标报价
12.1所有投标均以人民币报价。
12.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。
12.2.1投标单位的报价应包含所投服务、人工费、利润、税金和应承担的风险等工作所发生的一切应有费用；
12.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
12.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
12.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
13.投标有效期
投标文件应在本招标文件《投标人须知前附表》中规定的投标有效期内保持有效。
14.投标文件的签署、盖章
招标文件要求盖章的内容，需加盖投标人公章。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交
15.1投标文件的递交是指投标人在投标截止时间前密封送达指定开标地点并递交的。
15.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，将拒绝接收。
16.投标截止时间
16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至指定开标地点。
17.投标文件的修改与撤回
17.1投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件。
17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
五、开标、资格审查及评标

18.开标
18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2开标由采购代理机构相关人员主持，主持人并按下列程序进行。
18.2.1主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并与投标人代表检查投标文件有效性和密封情况。有质疑的应当场提出。
18.2.2开标主持人公布投标人名称、投标价格，以及代理机构认为合适的其它详细内容。各投标人对开标情况记录进行签字确认。
18.3投标人对开标过程有疑义，应提出询问。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问将及时处理。
18.4投标人不足3家的，不予开标。
19.资格审查
见第三章《资格审查》。
20.评标委员会
评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
21.评标程序、评标方法和评标标准
详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
六、确定中标人

22.确定中标人
22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知前附表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知前附表》要求确定中标人。
23.中标公告与中标通知书
23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在原公告发布媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24.废标
24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2  废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25.签订合同
25.1合同签订时间见《投标人须知前附表》。采购人视情缩减采购合同签订时限，除不可抗力等特殊情况外，原则上在中标通知书发出之日起7个工作日内，与成交供应商按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2联合体中标的，由联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
25.4采购合同不能转包。
25.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26.履约保证金
拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。货物和服务履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的履约保证保险形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函、履约保证保险，履约验收后按照相关规定及时退还。
27.付款方式
详见前附表
28.履行合同
28.1中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
28.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
29.验收
29.1验收工作参照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等省、市相关规定执行。
29.2采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
29.3采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者委托第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
29.4严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
29.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。
29.6采购项目首次验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由采购人承担。因供应商问题验收不合格导致重新组织项目验收的，如采购合同有约定按照约定执行，如无约定，由采购人承担。
30.询问、质疑与投诉
30.1询问
30.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可向采购人或采购代理机构电话或者书面提出询问。
30.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30.2质疑
30.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
30.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 
30.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
30.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知前附表》。
30.4投诉
30.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内以书面形式向政府采购监管部门提出投诉。
30.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
30.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
31.代理费
见《投标人须知前附表》
第三章 资格审查 
一、资格审查程序
1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均应按规定格式填写文件。
3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
5.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《招标公告》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分公司参加投标的，应提供该分公司的相应证明文件（如营业执照）；同时还应提供其总公司或上级主管部门出具的授权其参与本项目的书面唯一授权书（格式自拟，须加盖其总公司或上级主管部门的公章），也可以提供其总公司或上级主管部门的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件扫描件（复印件或影印件）加盖公章装订在投标文件内

	1-2
	投标人信用
	至投标截止日，供应商均不存在以下情形：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；
（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；
（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
	按投标函格式填写放入投标文件

	1-3
	投标函
	提供了符合招标文件要求的《投标函》。
	格式见《投标
文件格式》

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	特定资格要求
	详见第一章《投标邀请》
	


注:
1.以上各条中有一条不符合即为不合格。
2.以上评审内容均应在投标文件中体现。
3.资格审查未通过的投标文件将不得进入下一环节。
第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法
1投标文件的符合性审查
1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人投标文件有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装。

	3
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。


注:
1.以上各条中有一条不符合即为不合格。
2.以上评审内容均应在投标文件中体现。
3.符合性审查未通过的投标文件将不得进入报价部分的评审。
2.投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以询标形式要求投标人以书面回复方式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个标段中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人的确认应当采用书面回复方式，并由授权委托人签字。投标人不确认的，其投标无效。
2.4.6 出现以下其中任何一种情形，按无效投标处理：
2.4.6.1将一个标段中的内容拆分进行投标报价；
2.4.6.1投标报价超过招标文件中规定的项目/标段最高限价的； 
2.4.6.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约；投标人不能证明其报价合理性的。
2.4.6.3按2.4.1-2.4.5规定的原则进行修正后，投标人不确认的。
2.4.6.4投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的（招标文件另有规定的除外）。
2.4.6.5不符合法律法规及采购文件中其它合格性评审要求。
2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。扣除比例详见《投标人须知前附表》。
3.投标文件的比较和评价
3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2评标方法和评标标准
3.2.1本项目采用的评标方法见《投标人须知前附表》
综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
3.2.3采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
4确定中标候选人名单
4.1采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，按《投标人须知前附表》确定中标人。
4.2采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。中标候选人并列的，按《投标人须知前附表》确定中标人。
4.3评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.4截至提交投标文件截止时间，投标人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人:
（1）被人民法院列入失信被执行人名单的
（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；
（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（WWW.accredited.gov.c）
（2）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（WWW.accredited.gov.c）
（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购网官网（WWW.cg.gov.c）
或其他指定媒介[国家税务总局官网（WWW.Chinatown.gov.c）、中华人民共和国最高人民法院官网（WWW.court.gov.c）、国家企业信用信息公示系统官网（WWW.togs.gov.c）]。
由采购人或其委托的采购代理机构在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评标委员会，由评标委员会记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在中标公告期间由采购人代表查询并直接采用。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各标段）的中标候选人，起草并签署评标报告。
注：评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级监管部门。
5报告违法行为
5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关监管部门报告的职责。
6.例外情况
6.1招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当按照《投标人须知前附表》解释权顺序作出结论。
6.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或代理机构沟通并做书面记录。采购人或代理机构书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值

	1
	企业综合实力（9分）
	供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效期内的环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证、质量管理体系认证的，每提供一个有效证书得3分，满分9分。
	9分

	2
	类似业绩（15分）
	2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有民用建筑消防维保业绩的，每提供一个业绩得5分，最高得15分。

注：以响应文件中提供的合同为评审依据，如合同不能反映评审要素的，须另附合同甲方出具的有效证明材料（加盖合同甲方公章），否则不予认可。民用建筑是指供人们居住和进行公共活动的建筑，主要包括住宅、办公楼、商业建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、医疗建筑等。
	15分

	3
	人员要求（16分）
	一、拟派项目经理（1人，满分6分）：

（1）具有一级注册消防工程师证书，或具有机电工程专业二级或以上建造师注册证书的，得4分，最高得4分；

（2）具有中级（四级）或以上消防设施操作员证书，或中级（四级）或以上建(构)筑物消防员职业技能等级证书（或职业资格证书），得2分，最高得2分。

二、拟派巡查维保人员（满分6分）：

（1）具有一级注册消防工程师证书,或具有机电工程专业二级或以上建造师注册证书的，得4分，最高得4分；

（2）具有中级（四级）或以上消防设施操作员证书，或中级（四级）或以上建(构)筑物消防员职业技能等级证书（或职业资格证书），得2分，最高得2分。

三、拟派其他人员中（项目经理、巡查维保人员除外，满分4分）：

1、具有中级（四级）或以上消防设施操作员证书，或中级（四级）或以上建(构)筑物消防员证书，每提供一人得1分，最高得4分。同一人员拥有多个证书的只计一次分值。
注：均以响应文件中提供的有效证书和供应商为上述人员缴纳的社保证明为评审依据（社保缴纳时间为响应文件提交截止时间所在月份或开标截止时间所在月份往前追溯3个月内的任意1个月，例如：响应文件提交截止时间为2025年7月31日，则提供2025年4、5、6、7月中任意1个月的社保缴纳证明即可）。

注册建造师注册单位须是供应商本单位。采用一级建造师参与投标的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)规定，响应文件应提供一级建造师电子注册证书，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
	16分

	5
	服务方案（15分）
	1.根据供应商提供的服务方案进行综合评分，包括但不限于维保计划及内容、技术保障措施等：

（1）切合项目实际，内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

（2）贴近项目实际，内容完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

（3）贴近项目实际，内容待完善，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；

（4）内容不可行或者未提供得0分。
	5 分

	
	
	2.根据供应商提供的技术服务能力进行综合评分，包括但不限于技术支撑能力、软硬件资源、智慧消防平台运维能力等：

（1）切合项目实际，内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

（2）贴近项目实际，内容完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

（3）贴近项目实际，内容待完善，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；

（4）内容不可行或者未提供得0分。。
	5分

	
	
	3.根据供应商提供的服务质量保障措施进行综合评分，包括但不限于服务质量保障措 施、服务质量提升途径等： 

切合项目实际，内容完整详细，可行性、 实用性、针对性强，得5分；

贴近项目实际，内容完整详细，具有可行 性、实用性和针对性，得3分；
贴近项目实际，内容待完善，可行性、实 用性、针对性有待改善，得1分；
内容不可行或者未提供得0分。。
	5分

	6
	维护方案（15分）
	1.根据供应商提供的运维团队配备方案进行综合评分，包括但不限于组织结构、人员技术水平、职责分工等：

（1）切合项目实际，内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

（2）贴近项目实际，内容完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

（3）贴近项目实际，内容待完善，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；

（4）内容不可行或者未提供得0分。。
	5分

	
	
	2.磋商小组根据供应商提供的维修器材配备方案进行综合评分，包括但不限于器材齐备性、性能、实用性等：

（1）切合项目实际，内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

（2）贴近项目实际，内容完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

（3）贴近项目实际，内容待完善，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；

（4）内容不可行或者未提供得0分。
	5分

	
	
	（3）根据供应商提供的应急保障措施进行综合评分，包括但不限于突发情况设想、处置措施等：

（1）切合项目实际，内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

（2）贴近项目实际，内容完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

（3）贴近项目实际，内容待完善，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；

（4）内容不可行或者未提供得0分。。
	5分

	7
	报价评分

（30分）
	以通过前述各步骤评审后的有效投标单位家数为 M，M 家数中按由高到低顺序去掉报价高的 M×10%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去掉报价低的 M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为 b 值,（当投标单位家数 M≤5 时，则取所有投标报价的算术平均值为b 值）。  

算术平均值为 b 值即为评标基准值 B。

投标人有效报价等于评标基准值的得满分30分；投标报价每高于评标基准值 1%扣 0.2 分；投标报价每低于评标基准值 1% 扣 0.1 分；不足 1% 的，按照直线插入法计算得分，扣完为止。 

具体计算公式为：30-∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值×100% ×0.2（或0.1）×100  。
	30分


注：
①以上合同、证书等证明资料须提供扫描件放入投标文件中，否则不得分。
②评标委员会成员按照上述评分细则中的每项内容单独评审打分。
③供应商“技术方案”项的最后得分计算方法为：取所有评标委员会成员评分的算术平均值为供应商的最后得分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入。
④评审所提供的材料，如存在虚假将取消成交资格并依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条追究相关责任。
第五章 采购需求
一、项目概况

铜陵市民福家园为住宅小区，建筑类型包括多层住宅及附属配套设施。为确保小区消防设施始终处于完好、有效运行状态，保障居民生命财产安全，现拟开展为期一年的消防设施维护保养服务项目。

本项目旨在通过专业化、制度化、标准化的维保管理，提升消防系统运行的可靠性，消除潜在隐患，建立完善的消防设备运行档案与管理体系。

二、服务范围

维保服务范围包括大通美食广场至一到八号网点含人防地下车库，民福家园菜市场、幼儿园的全部消防设施设备，主要包括但不限于：

1.火灾自动报警系统：

报警主机、手动报警按钮、感烟/感温探测器、模块、声光报警器、消防电话、系统联动设备、回路检测及通讯线路等。

2.自动喷水灭火系统：

各类喷头、管网、报警阀组、水流指示器、末端试水装置、水泵、控制柜、稳压泵及系统阀门等。

3.消火栓系统：

室内外消火栓、水泵接合器、消防水池、消防水泵及控制系统。

4.防排烟与通风系统：

排烟风机、送风风机、防火阀、排烟阀、风口、联动控制及线路检测等。

5.应急照明与疏散指示系统：

应急照明灯、疏散指示灯、集中电源及控制装置、电气线路及通讯线路检查。

6.电气火灾监控系统及消防电源监控系统：

探测器、监控终端、电源模块、通讯线路检测与功能测试。

7.灭火器配置与维护：

灭火器的外观检查、称重、充装、检修、报废及更换。

三、服务内容与技术要求

1.日常巡检（每周不少于一次）

检查系统主机工作状态、显示信息及故障记录；检查消防泵、喷淋泵、稳压泵启停是否正常；检查消火栓栓口、水压及水带接口是否完好；检查疏散指示灯、应急照明灯工作是否正常；检查灭火器压力及放置位置是否符合要求。

2.月度保养

对报警系统进行回路测试，确认探测器灵敏度；检查消防泵控制柜、风机控制柜的运行与联动；试运行排烟、送风系统，检测风机转速与方向；对灭火器进行外观与有效期检查，建立台账。

3.季度检测

对各系统进行功能性联动测试，包括火灾报警、联动启停、声光报警、排烟送风联动、消防电梯迫降等；检查各类阀门、喷头及系统水压；清洁感烟探测器及报警模块；对应急照明系统进行断电测试，检查备用电源切换。

4.年度综合检测

依据《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）进行全面检测；编制《年度消防设施检测报告》并提交物业及主管单位；对检测中发现的隐患提出整改建议和技术支持。

四、服务标准与规范

维保服务应严格遵守以下标准与规范：

《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）；

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2019）；

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）；

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2022版修订）；

以及国家、省、市有关消防管理规定。

维保质量目标：系统完好率≥98%；有效报警率≥95%；重大故障响应时间≤2小时，修复时间≤24小时；定期维保记录完整率100%。

五、成果交付与管理要求

建立消防设施运行与维保档案；提交《消防设施维保月报表》《季度检测报告》《年度检测总结报告》；记录所有故障、维修、更换和隐患处理情况。

维保人员进入现场须佩戴工牌、穿着统一服装；严禁擅自拆改或关闭消防系统；工作结束后恢复设备原状并记录操作过程。

维保单位应建立应急响应机制，保证24小时电话畅通；发生系统报警或设备故障，应2小时内到达现场处置；参与年度消防演练和安全培训活动。

六、服务期限与质量考核

服务期限：自合同签订生效之日起3年。

考核办法：

每季度由物业及业主单位组织考核，考核结果分为“优秀、合格、不合格”；两次考核不合格的，有权终止合同。

奖惩措施：

发现重大隐患未报或应急响应延误，扣减服务费10%以上。

七、报价及费用构成

报价应为包干价，含人工费、检测费、耗材更换费（常用件）、差旅费、税费及管理费等全部费用。

八、其他说明

维保期间若系统需更换大型设备，由业主另行采购，维保单位配合安装与调试；维保人员须签署保密协议，不得泄露系统参数及物业资料；维保单位应主动提醒物业更新灭火器、消防标识等；项目服务过程中，如遇不可抗力或设备改造，双方另行协商。

第六章 采购合同
项目名称：铜陵市民福家园消防维保项目
项目编号：皖铜华标代字【2025】第185号

甲方:铜陵金诚资产运营有限公司
乙方:
第一条 合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.招标文件；
2.投标文件；
3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；
4.中标（成交）通知书；
5.合同补充条款或说明；
6.保密协议或条款；
第二条 合同内容及服务标准
服务内容：消防系统维保，包括但不限于消控室全天候值班，定期设备巡检、系统试运行、设备常规维护保养，故障应急处置并及时维修恢复至应有的功（性）能，重大事项报告，消防演练等
维保服务期限：
1.合同履行期限：2026年  月  日至2029年  月  日；维保期限：3年。
2.服务标准或要求：合格、符合国家、省、市有关消防管理规定及甲方要求。
第三条 合同总金额
本合同服务总金额人民币大写：             圆整（￥     元）。。
本合同总价款包括人工费、检测费、耗材更换费（常用件）、差旅费、税费及管理费等全部费用。
第四条 甲乙双方责任
（一）甲方责任
1. 甲方必须按本合同约定，按时结付合同款项，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生非乙方原因借故拖欠款项现象，除按相关法律规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，本着负责的精神，乙方仍将按正常作业程序进行维护工作。
2. 甲方应提供给乙方现有的有关消防设备、设施系统的资料、图纸、说明书、消防风机房、水泵房、屋顶稳压泵房、消控室等相关重要机房钥匙；消防各项记录簿由甲方统一格式印刷发给乙方。
3.合同期满，至接替维保单位接管之日，依照本合同办法结付相关费用。
（二）乙方责任
1. 严格按照采购人核准的“消防工程维保计划要求”的规定对消防控制室值班、电梯值班进行检查、调试、维护使整个消防系统一直处于正常运行状态，维护工具自理。乙方在消防巡查及维护设备过程中，同时要对监控和相关电力设备一并巡查，发现问题第一时间报修。
2. 消防管理人员应注意观察设备运行状态，如发现设备有故障，应及时进行处理，同时，还应与甲方共同作出检测维护报告书，双方签字后存档。在不定期巡检期间，若甲方通知乙方现场负责人到现场，乙方应在1小时内到达现场，乙方不按时到达现场的视为违约，由此造成的损失由乙方负责。
3. 属于一级防火要求的，乙方维护人员接到通知后30分钟内赶到现场，重大活动期间，要求乙方维护人员及时有效的处理各种故障，在最短时间内恢复系统正常运行。乙方维护人员如遇不可预测的意外情况，应经甲方同意采取应急措施，并填写维修记录。
4. 乙方在实施消防设备、设施维护保养的过程中，还需建立建全月度质量检查自检机制，并在每月未将质量检查表交给甲方。
5. 乙方在维护中，如发现消防产品、设备有问题，乙方负责检查、更换设备，所需材料由乙方免费更换，包括但不限于维护保养工件，设备、零配件（开关、螺丝、线、接线盒、金属软管等）、材料（喷头、管件等）等。如乙方不及时更换造成损失，所产生的所有费用甲方有权从乙方维保费用中扣除。
6. 甲方在检查中发现乙方降低服务质量，未按周检、月检、季检、年检标准、频次进行检查，未按维护细则进行保养甲方设备或漏保养，或不及时排除故障，影响使用，甲方有权终止合同，并不再支付未付款项。
7. 乙方全年提供不少于1次的消防知识以及技术操作的系统培训，甲方根据实际需求组织相关人员参加，时间、地点由甲方确定并提前通知乙方。
8. 乙方负责配合消防主管部门检查，对检查出的问题，进行处理并负责定期送检消防维护表及所有检查记录表，报至消防大队。
9. 由于乙方维护人员未能按合同约定检查维护设备致使消防维护目标发生火灾时报警系统不能及时报警，联动设备未能及时启动而造成的损失由乙方承担。
10. 在合同有效期间，如甲方由乙方维护保养的消防设备经消防和相关部门检查不符合消防设备设施运行要求而受到消防和相关部门的任何处罚，乙方承担甲方维保费总额10%的违约金并承担赔偿损失。
11. 合同有效期内，若因乙方不按合同维保计划要求进行维护，应发现的安全隐患,未发现,而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。
12. 合同有效期内，若因乙方对甲方考核结果不满意或在考核结果等待期内，不按照合同维保计划要求进行维护，应发现的安全隐患未发现,而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。
13. 合同有效期内，若因乙方需要提前终止合同，而未提前2个月书面提出，而不按照合同维保计划要求进行维护，应发现的安全隐患未发现,而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。
14. 合同有效期内，消防设施遭到人为破坏或偷抢；乙方未发现或及时报告甲方安置居民堵塞消防通道、挪用消防设施，而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。
15. 合同期满，至接替维保单位接管之日，若因乙方不按合同维保计划要求进行维护，应发现的安全隐患,未发现,而导致甲方的任何安全事故，乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。
16. 乙方承诺并承担采购文件规定的以下安全责任：
（1）成交供应商应郑重承诺：以最快的速度恢复服务范围能消防系统原有性能。恪尽职守，恪尽职守，勇挑所辖区域的消防安全重担，以辖区百姓的生命财产安全为己任，切实承担消防安全责任，确保在现有的基础上恢复消防系统（设施）原有功能，做到管网能给水、系统能联通、主机能管控、报警能响应、泵房能运行、应急能处置，自救有保障
（2）成交供应商应郑重承诺：对本单位及派遣（委派）服务人员的安全负责。
①成交供应商必须按规定办理有关保险，并采取严格的安全措施，在项目服务期间发生的任何人身安全事故与采购人无关，一切责任和经济补偿均由成交供应商负责；
②成交供应商应落实安全服务措施；
③成交供应商的专业岗位人员必须持证上岗。
（3）对因自身过错或过失引起的消防安全责任承担全部责任。
17. 下列情况不属乙方责任
⑴由于不可抗拒因素（雷击等）引起消防系统损坏所造成的损失。
⑵乙方在进场时经检查发现设备损坏，以书面形式向甲方报告。
⑶由于外网停电导致消火栓系统和自动喷淋系统无法正常运行所造成的损失。
第五条 违约责任及索赔
1. 甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。
2. 如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将承担维保费总额20%的违约损失并赔偿损失。
3. 乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4. 乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。
5. 甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的万分之五，向乙方支付滞纳违约金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。
6. 乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。
7. 乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：除法律规定的不可抗力和甲方拖欠应付款原因外，服务正常工作不得中断。如因供应商原因中断服务的，每发生一次，乙方承担相关损失，并扣除当月费用的10%。出现一般性失误时，第一次由甲方进行口头提醒，第二次甲方将提出书面整改通知，经核实后将扣除乙方当月费用的5%；出现较大失误时，甲方直接提出书面整改通知、出现严重失误时，甲方提出警告或终止合同通知，乙方承担相关损失同时扣除一个季度费用的5%；如因乙方严重失误、甲方提出终止合同，乙方在承担相关经济损失的同时没收乙方履约保证金。对因上述原因终止合同而造成乙方的直接损失和间接损失，甲方不给予补偿和赔偿。双方在合同执行过程中，如发生技术性争议，以消防权威部门意见书为准，或第三方消防检测报告为准。
8. 乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的或损坏范围扩大的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第7条规定赔偿甲方损失。
9. 如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
第六条 转包或分包
1. 本合同范围的服务包含消防系统及其设备设施维修在内，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应。
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
第七条 维修责任缺陷保证期
1. 乙方维修的部分免费责任缺陷保证期壹年。
2. 质保期内出现的产品质量和安装调试缺陷由乙方主动书面报告给甲方并负责免费保修恢复其性能，乙方隐瞒质量问题不予报告或恢复性能的，甲方有权除拒绝支付相关部分的维修费用外，保留追究其法律责任的权利，因性能未恢复导致安全责任事故的追求其法律责任。
第八条 系统维修完成期限、交付方式及交付地点
1. 消防系统突击维修。乙方履约第一次进场时，应对辖区内消防系统进行一次全面检测，对所发现的问题和运行状况，书面形式报告甲方，对不能正常工作的设备及系统进行专业维修，对其它设备进行保养，超过限额标准的设备，上报建设性方案，由甲方选定配合实施。
2. 消防系统维保维修。以后每月定期抽测30%的设备，每周不定期巡查抽检10%的设备，对所发现问题进行及时、全面修理，应对做到发现一处解决一处，确保系统正常运行。每次检测、巡检或排故完毕后，由双方指定人员在检查测试报告上签字认可，检查测试报告由甲方存档。（注：年检的当月不再进行季检，季检的当月不再进行月检，月检当周不再进行周检。）
3. 消防系统值班监管。发现故障值班人员不能自行排除时，应立即报告并及时组织相关人员到现场，对初级火灾或一般应急事件进行处理。需其他人员参与实施维护的电话通知甲方。据实填写维护记录，甲、乙双方有关人员签字后双方分别存档。
在日常使用过程中发现消防系统出现故障时，乙方须在2小时内派出专业维修人员赶到现场，紧急排故。对影响整个系统的大故障，乙方须在最短的时间，最迟不超过2天内排除故障，恢复系统正常运行。特殊情况（如无备件、特殊元件，一时无法解决）不能及时修复时，应经甲方同意并采取应急措施，应由乙方出具书面材料方可推迟修复；不影响整个系统正常运行的局部故障确保在2天内修复，并保证设备的正常运行。
4. 对日常工作中发现不能工作的设备采取修复为主、换件为辅的原则。
5. 在日常工作中，如遇甲方有重大安排（包括会议、演出等），乙方应根据甲方安排，进行跟踪服务。
6. 重大节假日，乙方应向甲方送达维护值班表保证服务。
第九条 付款方式
1.按年度支付对应款项。
2.付款单位信息：单位名称：     开户银行：     银行账号：        
第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条 服务质量保证
（一）乙方应当严格履行采购文件规定的以下服务质量保证责任
第一部分 消防维保部分
根据采购人意见进一步完善《开发区安置小区消防维护保养系统维修外包服务方案》，严格按磋商文件规定的人员要求进行岗位配备，严格遵守采购单位规章制度。无条件更换不能履行《开发区安置小区消防维护保养系统维修外包岗位职责》之规定的人员。
1.人员更换
(1)更换响应时间：提出申请后5个工作日；
(2)成交人安排至区域的管理人员，未经采购人许可，不得擅自更换人员；
(3)服务期限内因不能胜任岗位而更换人员超过3人次的，不能续签合同。
2.服务对接
相互提供服务联络人员信息（要求提供在采购人当地服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）。按照磋商文件约定认真进行服务对接。
服务交接准备期限：自合同签订之日起叁日内按响应文件人员方案安排好人员上岗履职。
服务正式交接期限：     年__月__日17:00起至    年__月__日18:00止。
3.及时响应
响应供应商须为本项目提供消防系统维保现场服务的技术网点具有专业的技术人员，到达现场时间在1小时以内。提供响应时间承诺及为本项目设置的技术服务网点证明材料（如导航截屏等），承诺函格式自拟。
4.其它说明
(1)成交供应商不得有事实或书面的转包行为，甲方发现乙方有转包行为或委托第三方服务管理的，有权解除合同，承担违约后果。
(2)成交供应商出现考核管理办法明确的处罚情形的，甲方有权在乙方考核保证金中直接扣除相关处罚款项，不够时在服务费中结算。
(3)成交供应商在签订合同后叁日内将人员安排名单、资格证书及保险缴费单据报送给甲方核验，根据甲方通知组织人员到岗。
(4)成交供应商中途终止合同，必须提出正当理由并提前两个月书面通知甲方，否则违约。甲、乙双方在出具解除合同的书面通知两个月内，乙方仍须按合同约定和考核管理要求履行职责，直至与新的成交人交接完毕。
第二部分 消防维修部分
1.成交人签订合同生效后5个工作日内完成，对辖区内消防系统情况的进一步仔细核查，补充、完善、细化切实可行的消防系统功（性）能维修实施计划，提交采购人审核，再根据采购人意见及“派工单”有序实施。对消防系统维保巡检发现的问题或故障以及其他人员发现或报告的故障参照上述办法即时排查原因，及时恢复功（性）能。
2.维修时采用符合消防要求的正品零配件，必要时整体更新设备，做全过程维修包含但不限于现场照片（影像）资料，以证明维修举措的必要性、真实性、可靠性。
3.维修部分的免费质保期不少于壹年。质保期内出现问题成交供应商不予规定期限内履行义务的，采购人委托第三方维修，费用从未支付的部分直接扣除。
（二）维修更换设备及器材按以下办法处理
1. 维修保养过程中乙方应当提供符合消防技术要求、质量标准、来自正规渠道且未经使用的全新设备（配件）、器材。
2. 乙方提供的维修设备（配件）、器材在质量保证期内因其本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备（配件）、器材的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。
4. 在责任缺陷期内，乙方应对更换的设备（配件）、器材出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5. 上述的设备（配件）、器材免费保修期为壹年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收配件成本费。
（三）乙方无条件接受采购文件规定的“服务质量考核”
第一部分 消防维保部分
本项目服务质量考核标准依据本章“三、服务要求”执行。考核办法依据招标人考核办法执行。
第二部分 消防维修部分
1. 验收标准：响应供应商维修后的消防系统应恢复至原设计、建设标准。
2.系统功（性）能恢复到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在10个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请国家认可的第三方检测机构、消防主管部门、政府采购管理办公室等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付费用的依据。
第十二条 调试和检测
乙方应当根据居民住宅消防系统调试规范进行系统调试至合格，消防系统维保定期进行系统试验，确保所管消防系统可靠运行。
第十三条 不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十四条 诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为如皋市。
第十五条 合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。
2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3. 本合同附件“服务要求”、“消防系统值班维保考核评分表”、“消防工程维保计划要求”、“消防系统维保细则”、“消防维护检测汇总表”各一份，是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
4. 合同解除。任何乙方提前解除合同的，应当提前2个月提出，书面通知送达对方5个工作日后进入合同解除程序。
5. 甲乙双方现场负责人为：甲方      联系方式   ，乙方     联系方式    ，如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。项目负责人为双方消防安全设施第一责任人。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方、财政及财政监管部门各执一份。
（以下无正文）

	甲方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：
联系电话：

年  月  日
	乙方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：
户名：
开户银行：
账号：
年  月  日


第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知：

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格、技术及商务部分）、投标文件（报价部分），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：
投标人：（投标人盖章）
年   月   日
目　　录

一、资格、技术及商务部分

1.资格审查资料

2.投标授权书

3.投标函

4.诚信履约承诺函

5.项目实施方案（监理大纲）

6.履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

7.业绩一览表

8.业绩合同（若有）
9.招标文件要求的其它材料

二、报价部分

1、报价表
一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

营业执照、特定资格要求等资料的扫描件

2、投标授权书

致         （采购单位名称）：

本授权书声明：           （投标人名称）授权本单位         （投标人授权代表姓名、职务）代表本单位参加             （项目全称）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、合同签署、合同执行等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。
特此声明。

                              投标人盖章：

日    期：________________
3、投标函格式
致         （采购单位名称）：
1.根据贵方                采购公告，我们决定参加贵方组织的                      项目的招标采购活动。我方授权       (姓名和职务),代表我方             （投标人的名称）联系方式 (手机号码           )全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条处理。

3.至投标截止日，我方不存在以下情形：（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。上述承诺若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条接受处理。
4.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动的情形。

5.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

6.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

7.我方保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

                          投标人盖章：

日    期：________________
4、诚信履约承诺函

致         （采购人名称）：
如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

                      投标人盖章：

日    期：________________
5、项目实施方案

（一）投标人简介

（不超过1000字）

项目实施方案
6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明

（1）服务本项目主要人员一览表

	类别
	姓名
	职务
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：证件应附复印件或影印件，投标人对其真实性负法律责任。

其它证明。

7、业绩一览表

如招标文件中有业绩要求，此表由投标人填写，业绩一览表内容与投标文件中提供的业绩证明材料需一致，将随中标结果公告一并公告，接受社会监督。

	序号
	业绩名称
	甲方
	乙方
	业绩签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8、业绩合同（若有）

9、招标文件要求的其它材料
二、报价部分
1、投标报价表
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人全称
	

	投标报价
	小写（人民币）：       元

大写（人民币）：       

	合同履行期限
	


注：报价应为包干价，含人工费、检测费、耗材更换费（常用件）、差旅费、税费及管理费等全部费用。
                                        投标人盖章：
日    期：______

64


